息县疾病预防控制中心
检 测 报 告
QRD2101-2025
	样品编号：
	 2025WT0014-5
	收 样 日 期：
	   2025年9月1日

	样品受理号：
	 2025WT0014-5
	检测完成日期:
	   2025年9月8日

	报告书编号：
	2025WT0014-5
	报  告 日 期：
	   2025年9月8日
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	样品名称：
	        饮用水                    
	商    标：
	           /                 

	样品批号：
	钰龙凯旋城小区  
	规格数量：
	  0.5L×2袋           

	生产日期：
	       2025.9.1     
	保 质 期：
	           /                     

	检测类别：
	        委 托                 
	执行标准：
	    GB5749-2022           
    GB/T5750-2023                                                  

	样品性状及
包    装：
	  液体、灭菌袋                     
	送 样 人：
	       王晓歌               

	生产单位：
	   息县发投供水有限公司

	送样单位
及地址：
	   息县疾病预防控制中心公卫科                                                      


检测结果：     检测项目                            检测值      限值    
色度（铂钴色度单位）/度              5           15   

浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU         0.14        1

臭和味                               无          无异臭、异味   

肉眼可见物                           无          无

pH                                   7.75        6.5-8.5             

铝（mg/L）                           0.011       0.2

铁（mg/L）                         ＜0.01        0.3

锰（mg/L）                         ＜0.008       0.1 

铜（mg/L）                         ＜0.008       1.0

锌（mg/L）                           0.04        1.0

氯化物（mg/L）                       26.9        250

硫酸盐（mg/L）                       19.9        250

溶解性总固体（mg/L）                 244         1000

总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）         180         450

高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L）      0.05        3

氨(以N计)/（mg/L）                ＜0.02        0.5

砷（mg/L）                         ＜0.001       0.01

镉（mg/L）                         ＜0.0005      0.005

铬(六价)（mg/L）                   ＜0.004       0.05

铅（mg/L）                         ＜0.0025      0.01

汞（mg/L）                         ＜0.0001      0.001

氰化物（mg/L）                     ＜0.002       0.05                                   

氟化物（mg/L）                       0.30        1.0

硝酸盐(以N计)/（mg/L）              2.81        10
                 三氯甲烷（mg/L）                   ＜0.0002      0.06

总大肠菌群 (MPN/100ml)               未检出      不应检出

大肠埃希氏菌（MPN/100ml）            未检出      不应检出

菌落总数 (CFU/ml)                    7           100
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